## Sheet0
0 | 1 | 26 | MAC地址 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAC address |  | MAC地址
0 | 2 | 22 | 型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 型號
0 | 3 | 22 | 版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 版本號
0 | 4 | 22 | IP地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IP address |  | IP地址
0 | 5 | 22 | Modbus TCP端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP port |  | Modbus TCP端口
0 | 6 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 7 | 22 | 子网掩码 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Subnet mask |  | 子網掩碼
0 | 8 | 22 | 网关地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gateway |  | 網關地址
0 | 9 | 22 | 自动或指定IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,指定IP;1,自动获取IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obtain automatically or specify IP | 0, Specify IP; 1, Obtain IP automatically | 自動或指定IP | 0,指定IP;1,自動獲取IP
0 | 10 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 11 | 26 | 服务器IP或域名 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server IP or domain name |  | 服務器IP或域名
0 | 12 | 22 | 服务器端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server port |  | 服務器端口
0 | 13 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 14 | 22 | DNS服务器IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNS IP |  | DNS服務器IP
0 | 15 | 22 | IO模块工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,服务器模式;1,客户端模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO Mode | 0, Server mode; 1, Client mode | IO模塊工作模式 | 0,服務器模式;1,客戶端模式
0 | 16 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 17 | 22 | 是否主动上传 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,否;1,是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Whether to auto-upload | 0, No; 1, Yes | 是否主動上傳 | 0,否;1,是
0 | 18 | 22 | 设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Device ID |  | 設備ID
0 | 19 | 26 | 设备名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 設備名字
0 | 20 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 21 | 21 | AI1模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 22 | 21 | AI2模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 23 | 21 | AI3模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 24 | 21 | AI4模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 25 | 21 | AI5模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 26 | 21 | AI6模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 27 | 21 | AI7模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 28 | 21 | AI8模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 29 | 21 | RTD1温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD1 Temperature |  | RTD1溫度
0 | 30 | 21 | RTD2温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD2 Temperature |  | RTD2溫度
0 | 31 | 22 | AI1模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 32 | 22 | AI2模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 33 | 22 | AI3模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 34 | 22 | AI4模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 35 | 22 | AI5模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 36 | 22 | AI6模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 37 | 22 | AI7模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 38 | 22 | AI8模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 39 | 22 | RTD1温度(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 40 | 22 | RTD2温度(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 41 | 22 | AI1 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 42 | 22 | AI2 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 43 | 22 | AI3 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 44 | 22 | AI4 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 45 | 22 | AI5 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 46 | 22 | AI6 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 47 | 22 | AI7 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 48 | 22 | AI8 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 49 | 22 | RTD1 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 50 | 22 | RTD2 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 51 | 21 | AI1工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 Engineering quantity |  | AI1工程量
0 | 52 | 21 | AI2工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 Engineering quantity |  | AI2工程量
0 | 53 | 21 | AI3工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI3 Engineering quantity |  | AI3工程量
0 | 54 | 21 | AI4工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI4 Engineering quantity |  | AI4工程量
0 | 55 | 21 | AI5工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI5 Engineering quantity |  | AI5工程量
0 | 56 | 21 | AI6工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI6 Engineering quantity |  | AI6工程量
0 | 57 | 21 | AI7工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI7 Engineering quantity |  | AI7工程量
0 | 58 | 21 | AI8工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI8 Engineering quantity |  | AI8工程量
0 | 59 | 21 | AI9工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI9 Engineering quantity |  | AI9工程量
0 | 60 | 21 | AI10工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI10 Engineering quantity |  | AI10工程量
0 | 61 | 21 | AI1模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 62 | 21 | AI2模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 63 | 21 | AI3模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 64 | 21 | AI4模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 65 | 21 | AI5模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 66 | 21 | AI6模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 67 | 21 | AI7模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 68 | 21 | AI8模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 69 | 21 | AI1模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 70 | 21 | AI2模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 71 | 21 | AI3模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 72 | 21 | AI4模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 73 | 21 | AI5模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 74 | 21 | AI6模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 75 | 21 | AI7模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 76 | 21 | AI8模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 77 | 22 | AI模块滤波参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI filtering parameters |  | AI模塊濾波參數
0 | 78 | 22 | AI1采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 sampling range |  | AI1采樣范圍
0 | 79 | 22 | AI2采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 sampling range |  | AI2采樣范圍
0 | 80 | 22 | AI3采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI3 sampling range |  | AI3采樣范圍
0 | 81 | 22 | AI4采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI4 sampling range |  | AI4采樣范圍
0 | 82 | 22 | AI5采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI5 sampling range |  | AI5采樣范圍
0 | 83 | 22 | AI6采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI6 sampling range |  | AI6采樣范圍
0 | 84 | 22 | AI7采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI7 sampling range |  | AI7采樣范圍
0 | 85 | 22 | AI8采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI8 sampling range |  | AI8采樣范圍
0 | 86 | 22 | AI9采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI9 sampling range |  | AI9采樣范圍
0 | 87 | 22 | AI10采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI10 sampling range |  | AI10采樣范圍
0 | 88 | 22 | AI1工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 Mode |  | AI1工作模式
0 | 89 | 22 | AI2工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 Mode |  | AI2工作模式
0 | 90 | 22 | AI3工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI3 Mode |  | AI3工作模式
0 | 91 | 22 | AI4工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI4 Mode |  | AI4工作模式
0 | 92 | 22 | AI5工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI5 Mode |  | AI5工作模式
0 | 93 | 22 | AI6工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI6 Mode |  | AI6工作模式
0 | 94 | 22 | AI7工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI7 Mode |  | AI7工作模式
0 | 95 | 22 | AI8工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI8 Mode |  | AI8工作模式
0 | 96 | 22 | RTD1工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD1 Mode |  | RTD1工作模式
0 | 97 | 22 | RTD2工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,接入pt100型;1,接入pt1000型;2,接入ni1000型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD2 Mode |  | RTD2工作模式
0 | 98 | 21 | AI1工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 99 | 21 | AI2工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 100 | 21 | AI3工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 101 | 21 | AI4工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 102 | 21 | AI5工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 103 | 21 | AI6工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 104 | 21 | AI7工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 105 | 21 | AI8工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 106 | 21 | AI1工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 107 | 21 | AI2工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 108 | 21 | AI3工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 109 | 21 | AI4工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 110 | 21 | AI5工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 111 | 21 | AI6工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 112 | 21 | AI7工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 113 | 21 | AI8工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 114 | 21 | RTD1温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD1 Temperature correction value |  | RTD1溫度修正值
0 | 115 | 21 | RTD2温度修正值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTD2 Temperature correction value |  | RTD2溫度修正值
0 | 116 | 21 | RTD1电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 117 | 21 | RTD1电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 118 | 21 | RTD1电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 119 | 21 | RTD1电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 120 | 21 | RTD1电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 121 | 21 | RTD2电阻0标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 122 | 21 | RTD2电阻1标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 123 | 21 | RTD2电阻2标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 124 | 21 | RTD2电阻3标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 125 | 21 | RTD2电阻4标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 126 | 21 | RTD1电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 127 | 21 | RTD2电阻 | 0 | 0 | 0 | 0 | kΩ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 128 | 21 | AO1工程量 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO1 Engineering quantity |  | AO1工程量
0 | 129 | 21 | AO2工程量 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO2 Engineering quantity |  | AO2工程量
0 | 130 | 22 | AO1工程量(整型值) | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 131 | 22 | AO2工程量(整型值) | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 132 | 21 | AO1上电时工程量 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 133 | 21 | AO2上电时工程量 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 134 | 21 | AO1工程量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 135 | 21 | AO2工程量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 136 | 21 | AO1工程量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 137 | 21 | AO2工程量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 138 | 22 | AO1工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO1 Mode |  | AO1工作模式
0 | 139 | 22 | AO2工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO2 Mode |  | AO2工作模式
0 | 140 | 22 | AO1输出范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 141 | 22 | AO2输出范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20MA/0~5V;2,2~10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 142 | 22 | AO1转换输出 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 143 | 22 | AO2转换输出 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 144 | 22 | AO1转换输出低点 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 145 | 22 | AO2转换输出低点 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 146 | 22 | AO1转换输出高点 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 147 | 22 | AO2转换输出高点 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 148 | 22 | 网口1线路连接状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,没有网线接入;1,有网线接入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 149 | 22 | 网口2线路连接状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,没有网线接入;1,有网线接入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 150 | 22 | AI1超量程采集开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 151 | 22 | AI2超量程采集开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 152 | 22 | AI3超量程采集开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 153 | 22 | AI4超量程采集开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 154 | 22 | AI5超量程采集开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 155 | 22 | AI6超量程采集开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 156 | 22 | AI7超量程采集开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 157 | 22 | AI8超量程采集开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 158 | 22 | AO1离线固定输出开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 159 | 22 | AO2离线固定输出开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 160 | 22 | AO1离线状态固定输出数模转换值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 161 | 22 | AO2离线状态固定输出数模转换值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 162 | 22 | AO离线输出延时时间 | 2 | 0 | 0 | 0 | s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0