## Sheet0
0 | 1 | 26 | MAC地址 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAC address |  | MAC地址
0 | 2 | 22 | 型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 型號
0 | 3 | 22 | 版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 版本號
0 | 4 | 22 | IP地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IP address |  | IP地址
0 | 5 | 22 | Modbus TCP端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP port |  | Modbus TCP端口
0 | 6 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 7 | 22 | 子网掩码 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Subnet mask |  | 子網掩碼
0 | 8 | 22 | 网关地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gateway |  | 網關地址
0 | 9 | 22 | 自动或指定IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,指定IP;1,自动获取IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obtain automatically or specify IP | 0, Specify IP; 1, Obtain IP automatically | 自動或指定IP | 0,指定IP;1,自動獲取IP
0 | 10 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 11 | 26 | 服务器IP或域名 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server IP or domain name |  | 服務器IP或域名
0 | 12 | 22 | 服务器端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server port |  | 服務器端口
0 | 13 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 14 | 22 | DNS服务器IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNS IP |  | DNS服務器IP
0 | 15 | 22 | IO模块工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,服务器模式;1,客户端模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO Mode | 0, Server mode; 1, Client mode | IO模塊工作模式 | 0,服務器模式;1,客戶端模式
0 | 16 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 17 | 22 | 是否主动上传 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,否;1,是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Whether to auto-upload | 0, No; 1, Yes | 是否主動上傳 | 0,否;1,是
0 | 18 | 22 | 设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Device ID |  | 設備ID
0 | 19 | 26 | 设备名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 設備名字
0 | 20 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 21 | 22 | DO1状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO1 Status |  | DO1狀態
0 | 22 | 22 | DO2状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO2 Status |  | DO2狀態
0 | 23 | 22 | DO3状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO3 Status |  | DO3狀態
0 | 24 | 22 | DO4状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO4 Status |  | DO4狀態
0 | 25 | 22 | DO1上电时状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO1 Power on state |  | DO1上電時狀態
0 | 26 | 22 | DO2上电时状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO2 Power on state |  | DO2上電時狀態
0 | 27 | 22 | DO3上电时状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO3 Power on state |  | DO3上電時狀態
0 | 28 | 22 | DO4上电时状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO4 Power on state |  | DO4上電時狀態
0 | 29 | 22 | DI1状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI1 Status |  | DI1狀態
0 | 30 | 22 | DI2状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI2 Status |  | DI2狀態
0 | 31 | 22 | DI3状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI3 Status |  | DI3狀態
0 | 32 | 22 | DI4状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI4 Status |  | DI4狀態
0 | 33 | 22 | DI5状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI5 Status |  | DI5狀態
0 | 34 | 22 | DI6状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI6 Status |  | DI6狀態
0 | 35 | 22 | DI7状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI7 Status |  | DI7狀態
0 | 36 | 22 | DI8状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI8 Status |  | DI8狀態
0 | 37 | 22 | DI9状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI9 Status |  | DI9狀態
0 | 38 | 22 | DI10状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI10 Status |  | DI10狀態
0 | 39 | 22 | DI11状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI11 Status |  | DI11狀態
0 | 40 | 22 | DI12状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI12 Status |  | DI12狀態
0 | 41 | 22 | DI13状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI13 Status |  | DI13狀態
0 | 42 | 22 | DI14状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI14 Status |  | DI14狀態
0 | 43 | 22 | DI15状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI15 Status |  | DI15狀態
0 | 44 | 22 | DI16状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI16 Status |  | DI16狀態
0 | 45 | 22 | DI1正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI1 Positive pulse valid signal |  | DI1正脈沖有效信號
0 | 46 | 22 | DI2正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI2 Positive pulse valid signal |  | DI2正脈沖有效信號
0 | 47 | 22 | DI3正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI3 Positive pulse valid signal |  | DI3正脈沖有效信號
0 | 48 | 22 | DI4正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI4 Positive pulse valid signal |  | DI4正脈沖有效信號
0 | 49 | 22 | DI5正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI5 Positive pulse valid signal |  | DI5正脈沖有效信號
0 | 50 | 22 | DI6正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI6 Positive pulse valid signal |  | DI6正脈沖有效信號
0 | 51 | 22 | DI7正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI7 Positive pulse valid signal |  | DI7正脈沖有效信號
0 | 52 | 22 | DI8正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI8 Positive pulse valid signal |  | DI8正脈沖有效信號
0 | 53 | 22 | DI9正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI9 Positive pulse valid signal |  | DI9正脈沖有效信號
0 | 54 | 22 | DI10正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI10 Positive pulse valid signal |  | DI10正脈沖有效信號
0 | 55 | 22 | DI11正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI11 Positive pulse valid signal |  | DI11正脈沖有效信號
0 | 56 | 22 | DI12正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI12 Positive pulse valid signal |  | DI12正脈沖有效信號
0 | 57 | 22 | DI13正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI13 Positive pulse valid signal |  | DI13正脈沖有效信號
0 | 58 | 22 | DI14正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI14 Positive pulse valid signal |  | DI14正脈沖有效信號
0 | 59 | 22 | DI15正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI15 Positive pulse valid signal |  | DI15正脈沖有效信號
0 | 60 | 22 | DI16正脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI16 Positive pulse valid signal |  | DI16正脈沖有效信號
0 | 61 | 22 | DI1负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI1 Negative pulse valid signal |  | DI1負脈沖有效信號
0 | 62 | 22 | DI2负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI2 Negative pulse valid signal |  | DI2負脈沖有效信號
0 | 63 | 22 | DI3负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI3 Negative pulse valid signal |  | DI3負脈沖有效信號
0 | 64 | 22 | DI4负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI4 Negative pulse valid signal |  | DI4負脈沖有效信號
0 | 65 | 22 | DI5负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI5 Negative pulse valid signal |  | DI5負脈沖有效信號
0 | 66 | 22 | DI6负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI6 Negative pulse valid signal |  | DI6負脈沖有效信號
0 | 67 | 22 | DI7负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI7 Negative pulse valid signal |  | DI7負脈沖有效信號
0 | 68 | 22 | DI8负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI8 Negative pulse valid signal |  | DI8負脈沖有效信號
0 | 69 | 22 | DI9负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI9 Negative pulse valid signal |  | DI9負脈沖有效信號
0 | 70 | 22 | DI10负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI10 Negative pulse valid signal |  | DI10負脈沖有效信號
0 | 71 | 22 | DI11负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI11 Negative pulse valid signal |  | DI11負脈沖有效信號
0 | 72 | 22 | DI12负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI12 Negative pulse valid signal |  | DI12負脈沖有效信號
0 | 73 | 22 | DI13负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI13 Negative pulse valid signal |  | DI13負脈沖有效信號
0 | 74 | 22 | DI14负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI14 Negative pulse valid signal |  | DI14負脈沖有效信號
0 | 75 | 22 | DI15负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI15 Negative pulse valid signal |  | DI15負脈沖有效信號
0 | 76 | 22 | DI16负脉冲有效信号 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI16 Negative pulse valid signal |  | DI16負脈沖有效信號
0 | 77 | 22 | DI1正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI1 Positive pulse count |  | DI1正脈沖計數
0 | 78 | 22 | DI2正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI2 Positive pulse count |  | DI2正脈沖計數
0 | 79 | 22 | DI3正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI3 Positive pulse count |  | DI3正脈沖計數
0 | 80 | 22 | DI4正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI4 Positive pulse count |  | DI4正脈沖計數
0 | 81 | 22 | DI5正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI5 Positive pulse count |  | DI5正脈沖計數
0 | 82 | 22 | DI6正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI6 Positive pulse count |  | DI6正脈沖計數
0 | 83 | 22 | DI7正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI7 Positive pulse count |  | DI7正脈沖計數
0 | 84 | 22 | DI8正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI8 Positive pulse count |  | DI8正脈沖計數
0 | 85 | 22 | DI9正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI9 Positive pulse count |  | DI9正脈沖計數
0 | 86 | 22 | DI10正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI10 Positive pulse count |  | DI10正脈沖計數
0 | 87 | 22 | DI11正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI11 Positive pulse count |  | DI11正脈沖計數
0 | 88 | 22 | DI12正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI12 Positive pulse count |  | DI12正脈沖計數
0 | 89 | 22 | DI13正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI13 Positive pulse count |  | DI13正脈沖計數
0 | 90 | 22 | DI14正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI14 Positive pulse count |  | DI14正脈沖計數
0 | 91 | 22 | DI15正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI15 Positive pulse count |  | DI15正脈沖計數
0 | 92 | 22 | DI16正脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI16 Positive pulse count |  | DI16正脈沖計數
0 | 93 | 22 | DI1负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI1 Negative pulse count |  | DI1負脈沖計數
0 | 94 | 22 | DI2负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI2 Negative pulse count |  | DI2負脈沖計數
0 | 95 | 22 | DI3负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI3 Negative pulse count |  | DI3負脈沖計數
0 | 96 | 22 | DI4负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI4 Negative pulse count |  | DI4負脈沖計數
0 | 97 | 22 | DI5负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI5 Negative pulse count |  | DI5負脈沖計數
0 | 98 | 22 | DI6负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI6 Negative pulse count |  | DI6負脈沖計數
0 | 99 | 22 | DI7负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI7 Negative pulse count |  | DI7負脈沖計數
0 | 100 | 22 | DI8负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI8 Negative pulse count |  | DI8負脈沖計數
0 | 101 | 22 | DI9负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI9 Negative pulse count |  | DI9負脈沖計數
0 | 102 | 22 | DI10负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI10 Negative pulse count |  | DI10負脈沖計數
0 | 103 | 22 | DI11负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI11 Negative pulse count |  | DI11負脈沖計數
0 | 104 | 22 | DI12负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI12 Negative pulse count |  | DI12負脈沖計數
0 | 105 | 22 | DI13负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI13 Negative pulse count |  | DI13負脈沖計數
0 | 106 | 22 | DI14负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI14 Negative pulse count |  | DI14負脈沖計數
0 | 107 | 22 | DI15负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI15 Negative pulse count |  | DI15負脈沖計數
0 | 108 | 22 | DI16负脉冲计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI16 Negative pulse count |  | DI16負脈沖計數
0 | 109 | 22 | DI1电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI1 Level change count |  | DI1電平變化計數
0 | 110 | 22 | DI2电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI2 Level change count |  | DI2電平變化計數
0 | 111 | 22 | DI3电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI3 Level change count |  | DI3電平變化計數
0 | 112 | 22 | DI4电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI4 Level change count |  | DI4電平變化計數
0 | 113 | 22 | DI5电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI5 Level change count |  | DI5電平變化計數
0 | 114 | 22 | DI6电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI6 Level change count |  | DI6電平變化計數
0 | 115 | 22 | DI7电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI7 Level change count |  | DI7電平變化計數
0 | 116 | 22 | DI8电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI8 Level change count |  | DI8電平變化計數
0 | 117 | 22 | DI9电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI9 Level change count |  | DI9電平變化計數
0 | 118 | 22 | DI10电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI10 Level change count |  | DI10電平變化計數
0 | 119 | 22 | DI11电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI11 Level change count |  | DI11電平變化計數
0 | 120 | 22 | DI12电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI12 Level change count |  | DI12電平變化計數
0 | 121 | 22 | DI13电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI13 Level change count |  | DI13電平變化計數
0 | 122 | 22 | DI14电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI14 Level change count |  | DI14電平變化計數
0 | 123 | 22 | DI15电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI15 Level change count |  | DI15電平變化計數
0 | 124 | 22 | DI16电平变化计数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI16 Level change count |  | DI16電平變化計數
0 | 125 | 22 | DI1滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI1 Filter parameters |  | DI1濾波器參數
0 | 126 | 22 | DI2滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI2 Filter parameters |  | DI2濾波器參數
0 | 127 | 22 | DI3滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI3 Filter parameters |  | DI3濾波器參數
0 | 128 | 22 | DI4滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI4 Filter parameters |  | DI4濾波器參數
0 | 129 | 22 | DI5滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI5 Filter parameters |  | DI5濾波器參數
0 | 130 | 22 | DI6滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI6 Filter parameters |  | DI6濾波器參數
0 | 131 | 22 | DI7滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI7 Filter parameters |  | DI7濾波器參數
0 | 132 | 22 | DI8滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI8 Filter parameters |  | DI8濾波器參數
0 | 133 | 22 | DI9滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI9 Filter parameters |  | DI9濾波器參數
0 | 134 | 22 | DI10滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI10 Filter parameters |  | DI10濾波器參數
0 | 135 | 22 | DI11滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI11 Filter parameters |  | DI11濾波器參數
0 | 136 | 22 | DI12滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI12 Filter parameters |  | DI12濾波器參數
0 | 137 | 22 | DI13滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI13 Filter parameters |  | DI13濾波器參數
0 | 138 | 22 | DI14滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI14 Filter parameters |  | DI14濾波器參數
0 | 139 | 22 | DI15滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI15 Filter parameters |  | DI15濾波器參數
0 | 140 | 22 | DI16滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI16 Filter parameters |  | DI16濾波器參數
0 | 141 | 22 | DI1自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI1 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI1自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 142 | 22 | DI2自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI2 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI2自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 143 | 22 | DI3自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI3 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI3自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 144 | 22 | DI4自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI4 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI4自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 145 | 22 | DI5自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI5 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI5自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 146 | 22 | DI6自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI6 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI6自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 147 | 22 | DI7自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI7 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI7自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 148 | 22 | DI8自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI8 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI8自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 149 | 22 | DI9自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI9 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI9自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 150 | 22 | DI10自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI10 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI10自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 151 | 22 | DI11自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI11 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI11自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 152 | 22 | DI12自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI12 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI12自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 153 | 22 | DI13自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI13 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI13自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 154 | 22 | DI14自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI14 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI14自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 155 | 22 | DI15自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI15 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI15自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 156 | 22 | DI16自动清零 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,手动;1,自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI16 Automatic zeroing | 0, Manual; 1, Automatic | DI16自動清零 | 0,手動;1,自動
0 | 157 | 22 | DO1工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式;2,单次脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO1 Mode |  | DO1工作模式
0 | 158 | 22 | DO2工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式;2,单次脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO2 Mode |  | DO2工作模式
0 | 159 | 22 | DO3工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式;2,单次脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO3 Mode |  | DO3工作模式
0 | 160 | 22 | DO4工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式;2,单次脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO4 Mode |  | DO4工作模式
0 | 161 | 22 | DO1脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO1 Pulse width |  | DO1脈沖寬度
0 | 162 | 22 | DO2脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO2 Pulse width |  | DO2脈沖寬度
0 | 163 | 22 | DO3脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO3 Pulse width |  | DO3脈沖寬度
0 | 164 | 22 | DO4脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO4 Pulse width |  | DO4脈沖寬度
0 | 165 | 22 | DO1上电初始值跟随开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 166 | 22 | DO2上电初始值跟随开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 167 | 22 | DO3上电初始值跟随开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 168 | 22 | DO4上电初始值跟随开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 169 | 22 | DO1离线状态固定输出开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 170 | 22 | DO2离线状态固定输出开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 171 | 22 | DO3离线状态固定输出开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 172 | 22 | DO4离线状态固定输出开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 173 | 22 | DO1离线状态固定输出值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 174 | 22 | DO2离线状态固定输出值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 175 | 22 | DO3离线状态固定输出值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 176 | 22 | DO4离线状态固定输出值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 177 | 22 | DO1联动DI值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 178 | 22 | DO2联动DI值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 179 | 22 | DO3联动DI值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 180 | 22 | DO4联动DI值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 181 | 22 | DO1联动模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,满足联动di值至少1个bit，do值与di值相同;1,满足联动di值所有bit，do值与di值相同;2,满足联动di值至少1个bit，do值与di值相反;3,满足联动di值所有bit，do值与di值相反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 182 | 22 | DO2联动模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,满足联动di值至少1个bit，do值与di值相同;1,满足联动di值所有bit，do值与di值相同;2,满足联动di值至少1个bit，do值与di值相反;3,满足联动di值所有bit，do值与di值相反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 183 | 22 | DO3联动模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,满足联动di值至少1个bit，do值与di值相同;1,满足联动di值所有bit，do值与di值相同;2,满足联动di值至少1个bit，do值与di值相反;3,满足联动di值所有bit，do值与di值相反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 184 | 22 | DO4联动模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,满足联动di值至少1个bit，do值与di值相同;1,满足联动di值所有bit，do值与di值相同;2,满足联动di值至少1个bit，do值与di值相反;3,满足联动di值所有bit，do值与di值相反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 185 | 22 | DO离线输出延时时间 | 2 | 0 | 0 | 0 | s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 186 | 21 | AI1模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 187 | 21 | AI2模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 188 | 21 | AI3模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 189 | 21 | AI4模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 190 | 21 | AI5模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 191 | 21 | AI6模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 192 | 21 | AI7模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 193 | 21 | AI8模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 194 | 21 | AI9模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 195 | 21 | AI10模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 196 | 21 | AI11模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 197 | 21 | AI12模拟量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 198 | 22 | AI1模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 199 | 22 | AI2模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 200 | 22 | AI3模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 201 | 22 | AI4模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 202 | 22 | AI5模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 203 | 22 | AI6模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 204 | 22 | AI7模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 205 | 22 | AI8模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 206 | 22 | AI9模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 207 | 22 | AI10模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 208 | 22 | AI11模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 209 | 22 | AI12模拟量(整数型) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 210 | 22 | AI1 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 211 | 22 | AI2 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 212 | 22 | AI3 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 213 | 22 | AI4 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 214 | 22 | AI5 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 215 | 22 | AI6 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 216 | 22 | AI7 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 217 | 22 | AI8 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 218 | 22 | AI9 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 219 | 22 | AI10 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 220 | 22 | AI11 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 221 | 22 | AI12 ADC采样值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 222 | 21 | AI1工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 Engineering quantity |  | AI1工程量
0 | 223 | 21 | AI2工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 Engineering quantity |  | AI2工程量
0 | 224 | 21 | AI3工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI3 Engineering quantity |  | AI3工程量
0 | 225 | 21 | AI4工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI4 Engineering quantity |  | AI4工程量
0 | 226 | 21 | AI5工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI5 Engineering quantity |  | AI5工程量
0 | 227 | 21 | AI6工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI6 Engineering quantity |  | AI6工程量
0 | 228 | 21 | AI7工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI7 Engineering quantity |  | AI7工程量
0 | 229 | 21 | AI8工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI8 Engineering quantity |  | AI8工程量
0 | 230 | 21 | AI9工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI9 Engineering quantity |  | AI9工程量
0 | 231 | 21 | AI10工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI10 Engineering quantity |  | AI10工程量
0 | 232 | 21 | AI11工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI11 Engineering quantity |  | AI11工程量
0 | 233 | 21 | AI12工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI12 Engineering quantity |  | AI12工程量
0 | 234 | 21 | AI1模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 235 | 21 | AI2模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 236 | 21 | AI3模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 237 | 21 | AI4模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 238 | 21 | AI5模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 239 | 21 | AI6模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 240 | 21 | AI7模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 241 | 21 | AI8模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 242 | 21 | AI9模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 243 | 21 | AI10模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 244 | 21 | AI11模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 245 | 21 | AI12模拟量低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 246 | 21 | AI1模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 247 | 21 | AI2模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 248 | 21 | AI3模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 249 | 21 | AI4模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 250 | 21 | AI5模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 251 | 21 | AI6模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 252 | 21 | AI7模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 253 | 21 | AI8模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 254 | 21 | AI9模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 255 | 21 | AI10模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 256 | 21 | AI11模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 257 | 21 | AI12模拟量高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 258 | 22 | AI模块滤波参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI filtering parameters |  | AI模塊濾波參數
0 | 259 | 22 | AI1采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 sampling range |  | AI1采樣范圍
0 | 260 | 22 | AI2采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 sampling range |  | AI2采樣范圍
0 | 261 | 22 | AI3采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI3 sampling range |  | AI3采樣范圍
0 | 262 | 22 | AI4采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI4 sampling range |  | AI4采樣范圍
0 | 263 | 22 | AI5采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI5 sampling range |  | AI5采樣范圍
0 | 264 | 22 | AI6采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI6 sampling range |  | AI6采樣范圍
0 | 265 | 22 | AI7采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI7 sampling range |  | AI7采樣范圍
0 | 266 | 22 | AI8采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI8 sampling range |  | AI8采樣范圍
0 | 267 | 22 | AI9采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI9 sampling range |  | AI9采樣范圍
0 | 268 | 22 | AI10采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI10 sampling range |  | AI10采樣范圍
0 | 269 | 22 | AI11采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI11 sampling range |  | AI11采樣范圍
0 | 270 | 22 | AI12采样范围 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0~20MA/0~10V;1,4~20mA/0~5V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI12 sampling range |  | AI12采樣范圍
0 | 271 | 22 | AI1工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 Mode |  | AI1工作模式
0 | 272 | 22 | AI2工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 Mode |  | AI2工作模式
0 | 273 | 22 | AI3工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI3 Mode |  | AI3工作模式
0 | 274 | 22 | AI4工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI4 Mode |  | AI4工作模式
0 | 275 | 22 | AI5工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI5 Mode |  | AI5工作模式
0 | 276 | 22 | AI6工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI6 Mode |  | AI6工作模式
0 | 277 | 22 | AI7工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI7 Mode |  | AI7工作模式
0 | 278 | 22 | AI8工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI8 Mode |  | AI8工作模式
0 | 279 | 22 | AI9工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI9 Mode |  | AI9工作模式
0 | 280 | 22 | AI10工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI10 Mode |  | AI10工作模式
0 | 281 | 22 | AI11工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI11 Mode |  | AI11工作模式
0 | 282 | 22 | AI12工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电压型;1,电流型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI12 Mode |  | AI12工作模式
0 | 283 | 21 | AI1工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 284 | 21 | AI2工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 285 | 21 | AI3工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 286 | 21 | AI4工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 287 | 21 | AI5工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 288 | 21 | AI6工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 289 | 21 | AI7工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 290 | 21 | AI8工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 291 | 21 | AI9工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 292 | 21 | AI10工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 293 | 21 | AI11工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 294 | 21 | AI12工程量低点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 295 | 21 | AI1工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 296 | 21 | AI2工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 297 | 21 | AI3工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 298 | 21 | AI4工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 299 | 21 | AI5工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 300 | 21 | AI6工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 301 | 21 | AI7工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 302 | 21 | AI8工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 303 | 21 | AI9工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 304 | 21 | AI10工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 305 | 21 | AI11工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 306 | 21 | AI12工程量高点设置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 307 | 22 | 串口波特率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,1200;1,2400;2,4800;3,9600;4,19200;5,38400;6,57600;7,115200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baud rate |  | 串口波特率
0 | 308 | 22 | 串口数据位 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Data bit |  | 串口數據位
0 | 309 | 22 | 串口奇偶校验 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,奇校验;2,偶校验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,None;1,Odd;2,Even |  | 0,無;1,奇校驗;2,偶校驗
0 | 310 | 22 | 串口停止位 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,1;1,1.5;2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stop bit |  | 串口停止位