## Sheet0
0 | 1 | 22 | 模块型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 模塊型號
0 | 2 | 22 | 模块软件版本 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 模塊軟件版本
0 | 3 | 26 | 模块名称 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 模塊名稱
0 | 4 | 22 | 模块地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Address |  | 模塊地址
0 | 5 | 22 | 波特率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Baud rate |  | 波特率
0 | 6 | 22 | 保留 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 7 | 22 | 校验方式 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,无;1,奇校验;2,偶校验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parity | 0,None;1,Odd;2,Even | 校驗方式 | 0,無;1,奇校驗;2,偶校驗
0 | 8 | 22 | 浸水告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,无水;1,浸水;2,多点浸水;3,异常液体接触告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Immersion warning | 0, No water; 1, Water immersion; 2, Multi-point immersion; 3, Abnormal liquid contact alarm | 浸水告警 | 0,無水;1,浸水;2,多點浸水;3,異常液體接觸告警
0 | 9 | 22 | 断线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,无告警;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wire break alarm | 0, No alarm; 1, Alarm | 斷線告警 | 0,無告警;1,告警
0 | 10 | 22 | 水浸探测灵敏度 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,低;2,中;3,高;4,极高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Water immersion detection sensitivity |  | 水浸探測靈敏度
0 | 11 | 22 | 蜂鸣器开关 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0