## Sheet0
0 | 1 | 26 | MAC地址 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAC address |  | MAC地址
0 | 2 | 22 | 型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 型號
0 | 3 | 22 | 版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 版本號
0 | 4 | 22 | IP地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IP address |  | IP地址
0 | 5 | 22 | Modbus TCP端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP port |  | Modbus TCP端口
0 | 6 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 7 | 22 | 子网掩码 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Subnet mask |  | 子網掩碼
0 | 8 | 22 | 网关地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gateway |  | 網關地址
0 | 9 | 22 | 自动或指定IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,指定IP;1,自动获取IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obtain automatically or specify IP | 0, Specify IP; 1, Obtain IP automatically | 自動或指定IP | 0,指定IP;1,自動獲取IP
0 | 10 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 11 | 26 | 服务器IP或域名 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server IP or domain name |  | 服務器IP或域名
0 | 12 | 22 | 服务器端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server port |  | 服務器端口
0 | 13 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 14 | 22 | DNS服务器IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNS IP |  | DNS服務器IP
0 | 15 | 22 | IO模块工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,服务器模式;1,客户端模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO Mode | 0, Server mode; 1, Client mode | IO模塊工作模式 | 0,服務器模式;1,客戶端模式
0 | 16 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 17 | 22 | 设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Device ID |  | 設備ID
0 | 18 | 26 | 设备名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 設備名字
0 | 19 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 20 | 22 | 恢复参数配置 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
0 | 21 | 22 | 断线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wire break alarm |  | 斷線告警
0 | 22 | 22 | 浸水告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,浸水告警;2,多点浸水告警;3,异常液体接触告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Immersion warning |  | 浸水告警
0 | 23 | 21 | 浸水位置(常规) | 0 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 24 | 21 | 浸水位置(TC) | 0 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 25 | 21 | 探测线长度标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 26 | 21 | 探测线电阻率 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ω/m |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probe line resistivity |  | 探測線電阻率
0 | 27 | 22 | 探测线灵敏度 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,低;1,中;2,高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 28 | 22 | 蜂鸣器开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 29 | 21 | 引出线阻值 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ω |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 30 | 22 | 继电器开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 31 | 21 | 自动计算探测线总长度 | 0 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 32 | 21 | 记录探测线总长度 | 2 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 33 | 21 | 第二点浸水位置(常规) | 0 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 34 | 22 | 波特率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baud rate |  | 波特率
0 | 35 | 22 | 校验方式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,奇校验;2,偶校验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parity | 0,None;1,Odd;2,Even | 校驗方式 | 0,無;1,奇校驗;2,偶校驗